华晟项目1#楼柴油发电机组采购项目

招

标

文

件

四川华晟实业有限公司

2013年  月   日

投标邀请书

致：               公司：

我公司华晟项目1#楼柴油发电机组采购工程将于近期全面启动，为确保工程进度和质量，充分体现公平竞争的原则，对柴油发电机组通过邀请招标方式确定供货单位和品牌。

- 项目概况：

华晟项目1#楼位于成都市成华区龙潭工业园成宏路18号，总建筑面积约14万平方米。

二、招标内容

招标范围：华晟项目1#楼地下室发电机房内壹台800kw自启动柴油发电机组的采购供应、安装、排烟净化（设备至排烟井道）、机房降噪、油箱制作安装含管路、蓄电池提供以及与相关分包单位的配合协调、系统验收、售后服务等，保证设备能正常运行。

三、供货期、质量要求：

供货期按我公司工程进度要求同期完成，发包人会提前不少于30天书面通知供货时间。

质量按国家相应标准执行，并满足设计要求和规范标准，并一次性验收合格。

四、投标报价

1、设备：所用设备规格型号、详细参数、产地品牌详见招标文件附件及图纸要求。

2、招标文件附件未包含的设备由各投标单位自主选型、报价，其品牌、产地、规格型号及单价均须注明。

3、 投标人应根据招标人提供的招标文件及附件、优化建议及方案编制投标文件。

4、 投标人的投标报价，应是提供合格并满足设计和使用要求的设备所报刊的价格，含包装、运输、上车卸车、就位安装调试、税金、质保等全部费用。

5、中标单位所报设备单价在实施中将不予调整。投标人应充分考虑实施过程中的材料价格风险，并考虑在投标报价中。

9、现场踏勘：投标人根据需要可自行踏勘项目现场（需要注意的是通往地下室发电机房的空间有限），招标人不再统一组织前往。

10、投标答疑于2013年   月      日上午12：00前发至邮箱653010017@qq.com，或以书面形式传真至招标人，传真：028-84493999-960。

投标有效期：30日历天（从投标截止之日算起）。

五、结算方式

采用固定综合总价包干。

六、履约保证金、设备款支付方式：

1、本项目须缴纳履约保证金：投标人提供的履约保证金人民币叁万元整。

2、设备款支付方式详见所附合同范本相关条款。’

3、留存5%作为质保金，质保期（两年）满后一次性无息付清。

七、评标办法：

1、投标文件包括：商务标及其他技术文件。

2、根据各投标单位资质及业绩状况、售后服务系统、投标报价、产品品质、工程业绩、技术标等综合因素合理低价确定中标单位。

- 投标文件份数、送交地点、截止时间及合同签订日期：

1、招标文件份数：正本壹份，副本肆份、电子文档壹份（u盘）。

2、投标文件送交地点：成都市龙潭工业园华盛路58号19栋四楼四川华晟实业有限公司造价审核部。

3、2013年  月   日上午12：00以前交至招标人造价审核部，密封报价。

4、合同签订日期为收到中标通知书后7个日历天内，投标人保证按招标文件所附合同范本签订合同。

九、投标保证金：

  - 投标保证金金额：人民币叁万元整。

2、投标人应将投标保证金交款凭证随正本密封装订在投标文件正本中并随投标文件同时递交，投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天。

  - 接受保证金的帐户：
开户名称：四川华晟实业有限公司；
开户银行：华夏银行股份有限公司成都分行营业部；
帐    号：819 122 1727。

  - 投标保证金的退还：未中标的投标人的保证金将在不迟于招标人发出未中标通知书后七个工作日内或投标有效期届满后7个工作日内无息退还。中标人的投标保证金，在中标人签订了合同后转为履约保证金。

  - 如投标人出现下列情况，将没收投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

（2）投标人有意联合哄抬标价，并扰乱投标秩序的。

（3）在招标人发出中标通知书后七天内无法提供制造商授权书。

（4）投标人在投标有效期内对投标文件作实质性修改。

（5）中标人未能与招标人在本招标文件规定的时间内按合同样本内的内容签订合同、或拒绝签订合同、或要求另行在合同内加入不合理条件的。

（6）中标人明确表示不能按时供货、进行安装施工。

（7）中标人在中标后未经发包人的书面许可又将工程另行承包给他人。

（8）其它不符合法律相关规定及招标文件要求的投标。

十、招标文件附件：

1、华晟项目1#楼发电机组采购内容及技术要求

2、图纸

3、合同范本

十一、本文件解释权属于四川华晟实业有限公司。

十二、各投标单位应根据设计方案及技术要求进行投标报价，同时可根据自己产品特点进行方案优化，并另行报价。

十三、各投标单位的投标文件应提供最近两年的销售业绩，并提供类似的合同文件至少一份，所供合同仅作参考使用。

招标人：四川华晟实业有限公司

二0一三年五月十四日

投  标  文  件

项目名称：华晟项目1#楼柴油发电机组采购项目

投标文件内容：投标文件投标函部分

投标人：

法定代表人或其委托代理人：

日期：        年    月    日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓  名：          性别:          年龄:           职务:

系                            的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日期：        年    月    日

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   系          的法定代表人，现授权委托      的     为我公司参加华晟项目1#楼柴油发电机组采购项目的投标活动和签署该项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我处理该项目投标活动的一切事务和所签署的该项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：          (签字)  性别:             年龄:

身份证号码：                   职务:

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：       年    月    日

- 投 标 函

致： 四川华晟实业有限公司 （招标人）：

1．我方已仔细研究了华晟项目1#楼柴油发电机组采购项目招标文件的全部内容，愿意向招标人提供的二个报价方案进行报价：

方案一（中油济柴柴油发动机）以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价；

方案二（重庆康明斯）以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价；

招标人可选定以上任一方案，我方按合同约定实施和完成产品供货和安装、调试，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方承诺在投标有效期内不主动修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方承诺，若我方未能按照合同要求的工期完成本工程，我方愿意接受本合同条款约定的违约责任。

6.一旦我方中标，我方保证该工程质量竣工验收达到招标文件规定的标准。

7.我方完全同意自行承担为投标所发生的一切费用。

8.我方同意所递交的投标文件在本招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将接受此约束。

9.除非另外达成协议并生效，在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵公司的中标通知书构成我们双方共同遵守的文件，对双方具有法律约束力。

10.我方接受招标文件中的合同条件。

11.我方所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；我们完全同意招标文件规定的投标截止时间；完全同意招标文件的规定。

投标人:

单位地址：

法定代表人或其委托代理人:

邮政编码：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日期：        年    月   日

（封面）

华晟项目1#楼柴油发电机组采购项目

## 报价书

投标人：                （盖投标人单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签字或盖章）

投标总价（小写）：                        元

（大写）：                        元

投标报价表（方案一）：

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发动机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 发电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 排烟净化及其它 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 降噪消声工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 合 计 |  |
| 4 | 固定综合总价（大写）：人民币 元整 |
| 5 | 该固定综合总价含投标人设备供应、安装发电机组及排烟降噪所发生的全部费用，包括设备费、包装费、装卸费、运输费、保险费、施工现场二次转运费、油路管路费（含密闭式邮箱及呼吸阀）、控制系统接线费用（设备侧）、措施费、规费、税金、技术资料费、配合协调费、安装及调试费、管理费、培训甲方操作人员的费用、技术服务及保修期内保养费、发电机组正常运行所需机油费（按正常的保持量）、单体调试和联合调试（供电系统和消防调试验收）所必须储备的柴油燃料（按1000升计）费、取得环保监测达标报告所需费用、各种风险费等全部费用。 |

注：设备配置品牌范围如下：

发动机品牌范围：中油济柴柴油发动机。

发电机品牌范围：广州英格

控制系统品牌范围：郑州众志、英国深海

投标报价表（方案二）：

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发动机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 发电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 排烟净化及其它 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 降噪消声工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 合 计 |  |
| 4 | 固定综合总价（大写）：人民币 元整 |
| 5 | 该固定综合总价含投标人设备供应、安装发电机组及排烟降噪所发生的全部费用，包括设备费、包装费、装卸费、运输费、保险费、施工现场二次转运费、油路管路费（含密闭式邮箱及呼吸阀）、控制系统接线费用（设备侧）、措施费、规费、税金、技术资料费、配合协调费、安装及调试费、管理费、培训甲方操作人员的费用、技术服务及保修期内保养费、发电机组正常运行所需机油费（按正常的保持量）、单体调试和联合调试（供电系统和消防调试验收）所必须储备的柴油燃料（按1000升计）费、取得环保监测达标报告所需费用、各种风险费等全部费用。 |

注：设备配置品牌范围如下：

发动机品牌范围：重庆康明斯（Cummins）

发电机品牌范围：国产（广州英格）

控制系统品牌范围：郑州众志

制造商授权书

四川华晟实业有限公司：

我公司位于            （制造厂家地址）   是               （货物名称和描述）    的制造者，在此授权     （代理机构名称和地址）就华晟大厦1#楼柴油发电机组采购项目使用我厂制造的货物，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证提供的货物均按照招标文件的规定提供全部质量保证，与      （代理机构名称）    承担连带责任。

制造厂家：

日期：

（此授权书在投标时无需提供，但必须在招标人发出中标通知书后七个工作日内提供，否则招标人有权没收投标人的投标保证金叁万元整）

四、采购内容

1.常用功率800KW/备用功率880KW发电机组壹台（包括冷却循环系统、控制区屏、可供6次连续起动蓄电池及充电机、消声器、减振器、膨胀减振喉等整套设备）及所供设备的安装。本次投标按以下两个方案报价，以供招标人选择。

方案一：

发动机品牌范围：中油济柴柴油发动机

发电机品牌范围：广州英格、上海领驭

控制系统品牌范围：郑州众志、英国深海

方案二：

发动机品牌范围：重庆康明斯（Cummins）

发电机品牌范围：广州英格、上海领驭

控制系统品牌范围：郑州众志、英国深海

2.油箱及附属设备供应及安装，并含试运行的柴油供应；油箱容积1500L（满足8小时使用）。

3.发电机至排烟井的排烟管（须采用隔热层）含在本次招标范围。

4.发电机组自身降噪减振工程，应能满足国家相关规范，并应确保发电机房最终通过环保部门的验收和取得环保证书。

5.发电机组到配电房的电缆不包含在本次招标范围。

6.排烟井中的烟管不包含在本次招标范围。

7.机房四壁和房顶吸音降噪不包含在本次招标范围。

8.市电和发电切换开关柜不包含在本次招标范围。

五、柴油发电机组技术说明

1．发电机组生产、检验、验收依据：

a.GB1105-87内燃机台架性能试验方法。电磁兼容性应符合GJB151-97。

b.GB/T2820-97 、GB12786-91 、GB3096-2008一类标准、GB/T3181-1995《漆膜颜色标准》。

c.机组应设金属永久性铭牌，机组铭牌内容应符合GJB235A-97的规定。

2．产品枝术参数

表1：发电机组产品技术参数如下：

| 序号 | 名 称 | 参数及技术指标 | 序号 | 名 称 | 参数及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源种类 |  | 10 | 燃油消耗率 |  |
| 2 | 额定电压 |  | 11 | 机油消耗率 |  |
| 3 | 额定电流 |  | 12 | 启动方式 |  |
| 4 | 额定频率 |  | 13 | 柴油机冷却方式 |  |
| 5 | 额定转速 |  | 14 | 柴油机调速方式 |  |
| 6 | 额定功率因数 |  | 15 | 柴油机增压方式 |  |
| 7 | 接线方式 |  | 16 | 燃油箱容量 |  |
| 8 | 机组工作方式 |  | 17 | 调压方式 |  |
| 9 | 发电机绝缘等级 |  | 18 | 发电机防护等级 |  |
| 表2：机组主要电气性能指标如下： |

| 电 压 | 频 率 |
| --- | --- |
| 稳态整率% | 瞬太调整率% | 稳定时间 S | 波动率 % | 稳态调整率% | 瞬太调整率% | 稳定时间 S | 波动率 % |

表3：机组性能指标如下

| 序号 | 名 称 | 技术指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机组性能参数 |  |  |
|  | 总体要求 | 品牌历史悠久，综合性能先进。发动机瞬态响应特性杰出，燃油经济性好，排放环保，可靠性高，寿命长。发电机安全、稳定、可靠。控制系统功能先进、齐备，精度高，显示、控制和保护功能全部采用自动化电子数字式。 |  |
|  | 功率、数量 | 常用功率≥800KW，1台 | ★ |
|  | 输出电压 | 230/400VAC |  |
|  | 输出频率 | 50Hz |  |
|  | 输出相数 | 三相四线 |  |
|  | 功率因数 | 0.8PF（滞后） |  |
|  | 稳态电压偏差 | ≤±1% |  |
|  | 稳态频率偏差 | ≤±0.5% |  |
|  | 瞬态电压偏差范围 | ≤+20%，≤-15% |  |
|  | 瞬态频率偏差范围 | ≤+10%，≤-7% |  |
|  | 电压恢复时间 | ≤1S（电压±3%） |  |
|  | 频率恢复时间 | ≤3S |  |
| 二 | 发动机技术要求 |  |  |
|  | 总体要求 |  | ★ |
|  | 型式 | 4冲程，水冷，涡轮增压/中冷 |  |
|  | 结构 | 铸钢曲轴、连杆，铸铁缸体 |  |
|  | 燃油过滤系统 | 高精度纸基过滤器，直流燃油电磁阀 |  |
|  | 机油过滤 | 高精度纸基润滑油过滤器，带旁通保护 |  |
|  | 冷却系统 | 内置水循环泵、节温阀，40℃环境温度联机散热器 | ★ |
|  | 转速 | 1500转/分钟 |  |
|  | 排量 | ≥45 L |  |
|  | 调速方式 | 电子调速或电喷 |  |
|  | 燃料 | 国产普通0#柴油 |  |
| 三 | 发电机技术要求 |  |  |
|  | 总体要求 |  | ★ |
|  | 型式 | 旋转磁场，单轴承，4级，无刷，防滴漏结构。 |  |
|  | 励磁方式 | 永磁 |  |
|  | 定子 | 斜槽结构，2/3节距绕组 |  |
|  | 转子 | 柔性驱动盘直接与发动机连接，装配前经过动平衡。 |  |
|  | 绝缘等级 | H级 |  |
|  | 防护等级 | 不低于IP22 |  |
|  | 质量标准 | 符合GB755，BS5000，IEC34-1等级标准要求 |  |
| 四 | 控制系统技术要求 |  |  |
|  | 总体要求 | 品牌历史悠久，综合性能先进。控制系统功能先进、齐备，精度高，显示、控制和保护功能全部采用自动化电子数字式。 |  |
|  | 控制模块 | 以微处理器为核心的全自动数字集成式控制系统 | ★ |
|  | 控制功能 | 本地手动/自动启动、停机 | ★ |
|  |  | 远程遥控自动启动/停机（提供RS485接口及通信协议） | ★ |
|  |  | 本地/远程紧急停机控制 |  |
|  |  | 本地/远程休眠模式控制 |  |
|  |  | 盘车自动控制 |  |
|  |  | 发动机转速控制 |  |
|  |  | 发电机频率控制 |  |
|  |  | 发电机电压控制 |  |
|  |  | 扭矩匹配式电压/频率控制 |  |
|  |  | 可编程开关量输入控制 |  |
|  |  | 启动马达自动退出控制 |  |
|  |  | 可编程开关量输出控制 |  |
|  | 保护功能 | 润滑油压过低报警/停机 | ★ |
|  |  | 冷却液温度过高报警/停机 | ★ |
|  |  | 冷却液温度过低报警 |  |
|  |  | 发动机超速停机 | ★ |
|  |  | 发动机转速信号丢失停机 |  |
|  |  | 发动机启动失败和盘车失败停机 |  |
|  |  | 蓄电池电压过低/过高报警 |  |
|  |  | 蓄电池电量不足报警 | ★ |
|  |  | 传感器故障指示 |  |
|  |  | 交流电压过高/过低延时停机 |  |
|  |  | 过电流延时报警/延时停机 |  |
|  |  | 过频/欠频延时停机 |  |
|  |  | 励磁磁场过载停机 | ★ |
|  |  | 电压检测信号丢失停机 |  |
|  | 显示功能 | 发电机输出交流相电压 | ★ |
|  |  | 发电机输出交流线电压 | ★ |
|  |  | 发电机输出交流线电流 | ★ |
|  |  | 发电机输出交流频率 | ★ |
|  |  | 发电机视在输出功率 |  |
|  |  | 发动机转速 |  |
|  |  | 发动机润滑油压 |  |
|  |  | 发动机冷却水温 |  |
|  |  | 蓄电池电压 |  |
|  |  | 发电机组硬件参数 |  |
|  |  | 发电机组运行纪录 |  |
|  |  | 显示屏上图形显示相应的报警指示 |  |
|  |  | 用户设定的报警指示和用户设定的状态指示 |  |
|  |  | 公共报警灯显示报警故障和停机故障 |  |
| 五 | 其他配置要求 |  |  |
|  | 机组出口断路器 |  | ★ |
|  | 启动系统 | 直流电马达启动，24V-400AH铅酸蓄电池，市电均浮充充电器 | ★ |
|  | 减震系统 | 内置复合式减震系统，发动机、发电机和机组底盘连接具有减震装置。 | ★ |
|  | 燃油供应系统 | 日用油箱满足发电机组满负荷连续工作8小时 | ★ |
|  | 排气系统 | 排气弯头、波纹管、消音器、烟管等 |  |
|  | 专用工具 | 满足机组日常维护保养所需要。 （列出清单） |  |
|  | 文件资料 | 机组合格证、操作使用手册、发动机资料、发电机资料、工厂测试报告、产地证明等（列出清单） |  |
| 六 | 服务要求 |  | ★ |
|  | 培训 | 提供现场操作培训 |  |
|  | 质量保证期 | 一年或1000小时（以先到为准）的免费质量保证期 |  |
|  | 紧急事件反应 | 二小时紧急事件反应及4小时到达现场处理的承诺 |  |
|  | 运输 | 负责运输至工地现场 |  |
|  | 就位 | 负责设备的卸车、吊装、搬运进发电机房就位 |  |
|  | 安装 | 负责全套发电机组的安装工作 |  |
| 注: 备注“★”的条款为必须满足的要求。 |

3．机组振动单振幅值不大于0.5mm并能满足基本烈度的要求。

4．平均启动无故障率间隔时间工作时间MTBF≥1000h。

5．机组启动成功后，首次加载量应不少于50%额定负载。

6．机组在额定工况下从冷态到热态的电压变化应少于1%的额定电压。

7．空载电压调整范围95-105%额定电压。

8．机组在空载额定电压时，线电压正弦畸变率不大于5%。

9、三相不对称负载下的线电压偏差：±5%（单相负载变化25%）。

10、机组噪声：105dBA（满载距离机组1米），烟度小于3.1波许单位。

11、燃油和机油：0#柴油。

12．机组具有自动、程序运行、停机、试运行四种工作方式。

13．机组在自动工作方式下，自动检测市电，当市电超出允许设定值（可调），经延时3S（可调），自动启动机组，发出市电分闸、机组合闸（在5-10S内）指令；当市电恢复正常后，经延时10S（可调），发出机组分闸指令，冷机运行约2分钟（可调）后停机。

14．发电机组应具有保护功能：a.高水温、b.低油压、c.超速、欠速、d.发电机电压高、电压低（保护值可调定）、e.发电机频率高、频率低（保护值可调）、f.输出过电流、短路。机组应有缺相，短路（不大于250KW），过电流（不大于250KW）。

15．发电机组应具有报警功能：a.柴油机充电不工作、b.启动蓄电池电压低、c.当电站故障时，发出灯光报警，控制箱上直观显示故障原因。

16．采用液晶显示屏以汉字显示机组工作状态，并能显示，设置各种工作参数。

17．机组的排烟系统进行防护处理，避免人员被灼伤。应设置有可靠的接地点和漏电保护装置，供运行时接地，保障运行时设备和人员安全。

18．机组需经常维护保养的部位布置在容易接触的地方；控制箱器件布置易观察接触，所有器件都有可在不拆卸其他部件、器件的情况下直接接触到，以便维修保养。

19．柴油机易耗件如：柴油滤清器芯、机油滤清器芯、空气滤清器芯等要更换容易；控制系统设计考虑可更换性，如接触器布置在易接触部位，易拆装更换。使机组能够达到快速更换故障单元的要求。

20．机组应采用防误操作设计，避免由于误操作引起设备故障，应采用电锁式柴油机控制开关。

表4        KW 柴油发电机组主要部件配置清单

| KW 柴油发电机组主要部件配置清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 产地 |
| 一 | 主要部件 |
| 1 | KW发动机 |  | 台 |  |  |  |
|  | KW发电机 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 控制屏（带开关厢，一体化） |  | 台 |  |  |  |
| 二 | 随机附件 |
| 1 | 公共底盘 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 冷却系统 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 排烟管 |  | 根 |  |  |  |
| 4 | 散热器 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 风扇 |  | 副 |  |  |  |
| 6 | 消声器 |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 日用油箱（含输油管、阀门、油标等） |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 产品元器件合格证、产品说明书、图纸等技术资历料 |  | 套 |  |  |  |
| 9 | 自动电压调节器 |  | 套 |  |  |  |
| 10 | 减震器 |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 联轴器 |  | 套 |  |  |  |
| 12 | 充电整流器 |  | 个 |  |  |  |
| 13 | 吊挂装置 |  | 套 |  |  |  |
| 14 | 热绝缘 |  | 套 |  |  |  |
| 15 | 启动电瓶及连接线 |  | 套 |  |  |  |
| 16 | 膨胀软管 |  | 条 |  |  |  |
| 17 | 随机标准维修工具 |  | 套 |  |  |  |

表5设备配置及技术参术性能一览表

设备配置及技术参数性能一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、柴油发电机组 |
| 型号 |  |
| 制造商 |  |
| 额定持续功率（KW/KVA） |  |
| 额定备用功率（KW/KVA） |  |
| 额定电流（A） |  |
| 额定输出电压（V） |  |
| 频率（Hz） |  |
| 额定转速（rpm） |  |
| 额定功率因数 |  |
| 机组重量（kg） |  |
| 机组尺寸（长mm×宽mm×高mm） |  |
| 噪声 |  |
| 燃油消耗率（g/kWh） |  |
| 启动方式 |  |
| 启动、停机方式 |  |
| 环境温度 |  |
| 三漏 |  |
| 二、柴油发动机 |
| 发动机型号 |  |
| 发动机品牌 |  |
| 发动机产地 |  |
| 类型 |  |
| 冷却方式 |  |
| 调速方式 |  |
| 滤清系统 |  |
| 排气系统 |  |
| 三、交流发电机 |
| 发电机型号 |  |
| 发电机品牌 |  |
| 发电机产地 |  |
| 类型 |  |
| 冷却方式 |  |
| 绝缘等级 |  |
| 防护等级 |  |
| 电力质量 |  |
| 瞬态电压调整率（%） |  |
| 稳态电压调整率（%） |  |
| 负载突变电压稳定时间（S） |  |
| 频率波动率（%） |  |
| 机组空载电压整定范围 |  |
| 短路维护电流 |  |

表6常用备品备件表

常用备品备件表格式

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价 | 价格有效期年限 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：                   投标方法定代表人或委托代理人签字：

投标单位公章：

日期：  年  月  日

表7设备移交一览表

设备移交一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家、 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按类别填报，每类填一张表。

投标单位名称：

投标方法定代表人或委托代理人签字：

投标单位公章：

日期：  年  月  日

格式文件8公司（2009～今）业绩一览表

公司（2010～今）业绩一览表

| 项目业主名称 | 项目名称 | 功率（KW） | 总造价（万元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供相关业绩的有效证明材料，如合同、中标通知书等。

表9设备基础详图、建造措施及相关图纸等资料

格式文件10主要设备及控制系统的资料样本（柴油机、发电机、控制系统等）

六、柴油发电机组买卖合同

甲方：四川华晟实业有限公司

乙方：

因华晟项目1#楼柴油发电机组采购项目工程建设需要，甲方需向乙方购买工程所需的柴油发电机组产品，为明确双方的权利、义务，经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定特订立本合同，以资共同遵守。

- 合同价款、范围：

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发动机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 发电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 排烟净化及其它 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 降噪消声工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 合 计 |  |
| 4 | 固定综合总价（大写）：人民币 元整 |
| 5 | 该固定综合总价含乙方设备供应、安装发电机组及排烟降噪所发生的全部费用，包括设备费、包装费、装卸费、运输费、保险费、施工现场二次转运费、油路管路费（含密闭式邮箱及呼吸阀）、控制系统接线费用（设备侧）、措施费、规费、税金、技术资料费、配合协调费、安装及调试费、管理费、培训甲方操作人员的费用、技术服务及保修期内保养费、发电机组正常运行所需机油费（按正常的保持量）、单体调试和联合调试（供电系统和消防调试验收）所必须储备的柴油燃料（按1000升计）费、取得环保监测达标报告所需费用、各种风险费等全部费用。 |

- 承包项目与范围：

完成发电机组工程项目的供货、安装、调试、带载试车及后期的保养维护。环保降噪消声工程由乙方指定委托具备施工资质的施工单位施工完成并确保通过环保部门验收认证为准，工程款和费用由乙方支付。如验收不合格责任及费用由乙方承担。乙方应提供施工单位资质证书、营业执照复印件给甲方备案。

- 质量要求、技术标准：

1、乙方应保证其提供的设备是全新的、未使用过的，使用一流的工艺组装的合格正品的发电机组。发电机组应符合国家标准.GB1105-87内燃机台架性能试验方法。电磁兼容性应符合GJB151-97；GB/T2820-97 、GB12786-91 、GB/T3181-1995《漆膜颜色标准》；机组应设金属永久性铭牌，机组铭牌内容应符合GJB235A-97的规定，噪声标准应符合国家标准GB3096-2008一类标准规定。乙方必须按合同规定的品牌、型号、规格及产地供应设备，否则视为违约。

2、发电机组出厂前乙方应做静态试验及8小时负载运行（空载、满负载、超负载1小时、瞬时超负载、瞬时低负载）检测并通知甲方到现场共同检测，机组检测费用由乙方承担。检测合格后应随机付检测记录报告。

3、发电机组进场前乙方必须先到现场对设备基础（由乙方提供设备基础图纸，总包单位负责施工）进行验收。发电机组进场安装调试和降噪消声工程应在进场后25个工作日内完成。

4、发电机组设备到现场时应随机组付上所有相关电器元器件的产品合格证及产品使用说明书和发电机组出厂前的各项检测报告。若有进口产品还应提供进口报关单等相关材料。

5、乙方提供自验收合格并交付甲方使用之日起保修贰年的质量保证期。

6、技术标准详附件“柴油发电机组技术说明”。

- 货品包装：

质量除非本合同另有规定外，乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装（包装必须适合汽车长途运输和产品多次搬运）。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。

- 随机主要部件：

1、以上柴油发电机组系全新     发动机（型号       功率：      KW、备用功率：    KW），配     交流发电机（型号：       、额定功率：      KW）组装而成。

2、机组自带24V、200AH铅酸高能蓄电池及电池连接电线，      品牌市电充电器。

3、机组自带风扇及闭式循环冷却水箱，公共底盘，减震器   套。

4、机组配一级消声器及连接弯头、减震膨胀节。

5、机组自带三滤系统一套（包括：空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器）。

6、发电机安装有一个自带式启动控制屏（型号：          ，品牌：            ，液晶屏显示中文界面、自启动屏），设有手动、自启动、油机停机后电池自动浮充装置、自动故障监管等功能，空气开关带保护装置，功能选择制，指示及监管仪表等。

7、提供柴油机、发电机相关资料；机组带8小时日用油箱且应有油位指示；机组带机油；包括调试柴油400L；随机标准维修工具一套。

- 合同履约保证金：

甲、乙双方签订合同之日，乙方应向甲方支付￥30000.00元作为合同履约保证金，若乙方不按约定履行本合同，履约保证金不予退还，乙方设备按清单全部进场后15个工作日内，甲方向乙方无息退还履约保证金。

- 供货时间、地点、方式：

1、乙方应在2013年  月   日前交货（具体时间以甲方书面通知为准）。

2、产品交付时乙方应提供产品的出厂检测报告书、合格证、保修单、说明书、电路图、随机文件及备品、配件工具等，否则，甲方有权拒收产品不构成违约。

3、乙方应按甲方要求送货至甲方工地指定地点：成都市成华区龙潭工业园成宏路18号华晟项目1#楼地下室发电机房内，装、运、卸车等费用均由乙方承担；货到工地时，甲方指定 周斌 负责收货，若有变化，以甲方书面通知为准。货到现场后，甲方仅对到货产品品牌、数量、型号、规格、产地及外观保持完好无损，无磕碰、无疤痕进行确认，不代表对乙方产品质量的认可。

- 付款方式：批次付款方式结算

1、合同签订后十个工作日内支付合同总价的20%，作为定金。

2、设备货到工地付至合同总价的70%；安装调试（含联动调试）合格十天内支付至总价的95%；余5%在保修期满二年后付清（保修期按工程验收合格，并交付甲方使用之日起计算，保修期为二年）。

3、乙方要求甲方支付上述款项时，应提供等额的增值税普通发票；支付至合同总价95%时，应提供全额发票，否则甲方有权顺延付款期限，且不承担违约责任。

4、甲方通过银行转账方式向乙方支付上述货款，乙方指定账户为：

开户名称：

开 户 行：

银行账号：

甲方纳税人识别号：510108693689321

- 机组基本安装乙方施工范围如下：

1、合同生效后，乙方免费为甲方提供机房安装图纸及环保降噪处理方案图纸；

2、吊装消声器及安装连接弯头、减震膨胀节；

3、消声器至排烟井的烟管安装（含烟管的保温与隔热）；

4、油箱安装和油箱管道连接及油箱和管道试压；

5、散热器至排风口的软连接；

6、电池与机组间的连接；

7、安装不包括发电机出线电缆及电缆的敷设；

8、有关的排风、降噪、消声、排烟的设计方案及施工图纸均应由乙方提供并报甲方批准后方可施工，由乙方提供设计机组的安装土建施工方案；

9、土建部份工作由甲方按所提供建筑施工图施工至结构层；

10、施工现场的二次搬运费。

- 验收标准、方法及提出异议期限：

验收标准按国家标准及行业标准。若因产品质量问题乙方应在贰年保修期内免费维修或更换，非使用人人为原因损坏，终身维护。

- 违约责任：

1、乙方应按本合同要求按时交货，若逾期交货、完成安装调试和降噪消声工程，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金5000元人民币。逾期超过5天，甲方有权解除本合同，乙方还应按货款总金额的30%向甲方支付违约金。

2、乙方产品质量若达不到本合同约定以及现行相关的规范要求，乙方应无条件于7个日历日内予以退换并赔偿给甲方造成的一切经济损失。经一次退换乙方产品质量仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方还应按货款总金额的30%向甲方支付违约金。

3、乙方不得以任何方式转包或贴牌生产，否则甲方有权单方面解除合同，乙方还应按货款总金额的30%向甲方支付违约金。

4、对违约金的特别说明：对乙方逾期交付产品、交付的产品不合格、逾期完成安装调试和降噪消声工程、不履行卸货及安装完整后的调试工作等违约行为，约定乙方应承担违约责任的或甲方选择解除合同的，主要是弥补甲方本项目竣工验收时间受推迟影响、后期长时间的维修成本或使用成本增加、缩短设备的使用年限、直接影响工程质量等方面的经济损失。

- 其它约定事项：

1、乙方必须做好配合甲方为进行各专业的验收时而需要发电机试运行的工作。

2、乙方必须保证环保降噪处理通过成都市环保局检测站的验收并承担相应的验收费用，同时以取得验收合格证书作为验收合格条件。

3、保修期内若遇特殊情况3小时内乙方应到现场处理故障，一般情况下24小时内维修完毕，超过24小时未维修完毕的甲方有权委托他人维修，费用以他人维护费另加30%由乙方承担，并从乙方保险金中扣除，其他维修保养服务以售后服务承诺书内容为准。

十三、本合同未尽事宜，由甲、乙双方平等协商，可另行签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。本合同履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

十四、本合同一式陆份，甲方执叁份乙方执叁份，经双方签章并由乙方提供履约保证金后生效。

附件：1、发电机组报价表

2、发电机组产品技术参数表：

3、机组主要电气性能表

4、        KW 柴油发电机组主要部件配置清单

5、设备配置及技术参术性能一览表

6、常用备品备件表

7、设备移交一览表

8、发电机组安装平面图

9、环保降噪处理方案图

10、售后服务承诺书

甲方：四川华晟实业有限公司               乙方：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

日期：　　　年 　月 　日　　　　　        日期：　 　年 　月　 日